## SEG TRAB
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 10 e 11/06/26
UNIDADE: | Juazeiro
PARTICIPANTES: | Susi, Jamile e Natécia
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Segurança do Trabalho | Magno/Natecia/Susi | Kit de primeiros socorros/Espaço confinado | Ausencia de maca tipo envelope | NA | Realizar aquisição de maca via investimento | GEP
Segurança do Trabalho | Susi, Jamile e Natécia | Cintos de Segurança e Talabartes | Cintos e talabartes vencidos | NA | Descartar os cintos, talabartes e acessórios antigos. Reservar apenas uma pequena quantidade para demonstração em aula, deixando a estrutura e as peças devidamente sinalizadas para este fim exclusivo. | Unidade
Segurança do Trabalho | Susi, Jamile e Natécia | Guincho para espaço confinado | Instalação de guincho em tripé | NA | Necessidade de instação de guincho em tripe utilizado nas práticas de espaço confinado. Equipamento adquirido em investimento 2026 | Unidade

## ELETROMECANICA_REFRIGERAÇÃO
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 10 e 11/06/2026
UNIDADE: | Juazeiro
PARTICIPANTES: | Susi, Jamile e Natécia
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Eletromecânica | Susi, Jamile e Natécia | Redutores Desmontados na bancada de ajustagem | Foram observados conjuntos redutores parcialmente desmontados sobre as bancadas de ajustagem, bem como acúmulo de resíduos. A condição observada dificulta a rastreabilidade das peças, aumenta o risco de perdas e pode comprometer a conservação dos componentes mecânicos. | NA | Estabelecer procedimentos de organização e encerramento das atividades práticas, contemplando identificação, acondicionamento e armazenamento adequado dos componentes desmontados ao término de cada aula. | Unidade | Recomenda-se que as atividades práticas sejam planejadas considerando o tempo necessário para desmontagem, análise, organização e recomposição dos conjuntos mecânicos. | C
Eletromecânica | Susi, Jamile e Natécia | Serra Fita, Torno Mecânico e Fresadora | Foi constatada a ausência ou insuficiência de demarcação das áreas de segurança e circulação ao redor dos equipamentos de usinagem. | NA | Realizar demarcação das zonas de operação, circulação e segurança conforme requisitos de SST, contribuindo para a redução de riscos de acidentes e melhoria da organização do ambiente laboratorial. | Unidade | A sinalização adequada auxilia na conscientização dos alunos quanto às áreas de risco associadas às máquinas operatrizes. | A
Eletromecânica | Susi, Jamile e Natécia | Válvula Industrial | Foi identificado que o palete utilizado como base de apoio de uma válvula industrial encontra-se danificado, apresentando comprometimento estrutural e reduzindo a estabilidade do conjunto armazenado. | NA | Substituir imediatamente o pallet por estrutura adequada e compatível com o peso do equipamento, garantindo estabilidade e segurança durante o armazenamento. | Unidade | A condição observada pode resultar em tombamento do equipamento e potencial ocorrência de acidentes ou danos patrimoniais. | D
Eletromecânica | Susi, Jamile e Natécia | Furadeira de Coluna | Foi observada uma furadeira de coluna parcialmente desmontada e fora de operação, sem identificação clara de seu status de manutenção ou plano de recuperação. | NA | Avaliar tecnicamente a viabilidade de manutenção corretiva e recuperação do equipamento. Caso o reparo seja economicamente inviável, proceder com o descarte conforme normas patrimoniais e ambientais aplicáveis. | Unidade | Recomenda-se evitar a permanência de equipamentos inoperantes em ambientes pedagógicos sem sinalização adequada.
Eletromecânica | Susi, Jamile e Natécia | Durômetro | Verificou-se que o durômetro encontra-se instalado em local sujeito à exposição à poeira, vibração e movimentação intensa de materiais e pessoas, fatores que podem comprometer a precisão metrológica do equipamento. | NA | Avaliar a realocação do equipamento para ambiente mais controlado, preferencialmente próximo à área de tratamentos térmicos e ensaios, garantindo condições adequadas de conservação e utilização. | Unidade | Equipamentos de medição e ensaio requerem condições controladas para preservação da confiabilidade dos resultados obtidos.
Eletromecânica | Susi, Jamile e Natécia | Torno | Foi constatado que os dois tornos mecânicos apresentam não conformidades relacionadas à proteção de partes móveis, especificamente ausência de proteção no carro do torno, em desacordo com os requisitos mínimos de segurança previstos na NR-12. | NA | Realizar adequação dos equipamentos conforme os requisitos da NR-12 antes da continuidade de sua utilização em atividades pedagógicas. | Unidade | A condição observada representa risco potencial de aprisionamento, contato acidental com partes móveis e acidentes durante a operação.
Eletromecânica | Susi, Jamile e Natécia | Layout dos Ambientes Pedagógicos | Foi observada a presença de motocicletas armazenadas entre os ambientes destinados às atividades de manutenção e fabricação mecânica. Essa condição pode gerar interpretações equivocadas por parte dos alunos quanto ao escopo formativo do curso e comprometer a organização visual dos ambientes. | NA | Revisar o layout dos laboratórios e realocar os equipamentos que não possuem relação direta com as competências desenvolvidas no Curso Técnico em Eletromecânica. | Unidade/Engenharia/Especialista | Recomenda-se que os ambientes reflitam visualmente as competências e processos industriais associados ao curso ofertado.
Eletromecânica | Susi, Jamile e Natécia | Bombas industrial de Investimento | Foi identificado que bombas centrífugas adquiridas para suporte às práticas de manutenção encontram-se armazenadas no almoxarifado, sem integração aos ambientes pedagógicos. | NA | Disponibilizar os equipamentos nos laboratórios correspondentes e desenvolver roteiros de práticas que contemplem sua utilização nas atividades de manutenção mecânica. | Unidade | A utilização dos equipamentos adquiridos contribui para maximizar o retorno pedagógico dos investimentos realizados.
Refrigeração e Climatização | Susi, Jamile e Natécia | Armazenamento de Fluidos Refrigerantes e Gases Inflamáveis | Durante a visita técnica foi constatado o armazenamento inadequado de cilindros contendo fluidos refrigerantes e gases inflamáveis, tais como Gás MAP. Foi observado que alguns cilindros não possuíam sistema de contenção ou fixação adequado contra tombamento, aumentando o risco de danos às válvulas, vazamentos acidentais e formação de atmosferas potencialmente explosivas. | NA | Implantar área exclusiva para armazenamento de gases e fluidos refrigerantes, contemplando ventilação natural ou forçada, sinalização de segurança, controle de acesso, proteção contra impactos mecânicos, segregação por classe de risco e sistema de fixação dos cilindros. Adequar o armazenamento conforme requisitos das normas de segurança aplicáveis. | Unidade | A condição observada representa risco potencial de incêndio, explosão e acidentes ocupacionais. Recomenda-se tratamento prioritário da não conformidade e elaboração de procedimento formal para armazenamento, movimentação e utilização de gases refrigerantes e inflamáveis.

## ELETROTECNICA
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 10 e 11/06/2026
UNIDADE: | Juazeiro
PARTICIPANTES: | Susi, Natecia, Jamile, Caio
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Eletrotécnica | Susi, Natecia, Jamile, Caio | Laboratório de Eletrotécnica | • O espaço atualmente é utilizado para armazenamento de equipamentos didáticos da área elétrica, instrumentos de medição e materiais de apoio às práticas. • Os componentes e insumos de eletrônica encontram-se organizados e devidamente separados • Foram localizados kits de Arduino utilizados nas demandas do curso de Desenvolvimento de Sistemas (DS). • O laboratório possui diversas mesas de escritório com gavetas utilizadas como bancadas, porém estas não apresentam altura, robustez e ergonomia adequadas para práticas laboratoriais de elétrica e eletrônica. • Foram identificados kits de Medidas Elétricas, sendo 1 kit padrão SENAI e 7 kits da fabricante Automatus,esses ultimos já considerados tecnologicamente defasados em relação ao padrão atualmente adotado pela SENAI. • Foram localizados itens de domótica armazenados no laboratório. • No armário metálico do ambiente foram encontrados insumos e materiais diversos, incluindo hidróxido de sódio, álcool etílico, álcool isopropílico e óxido de alumínio armazenados conjuntamente. • Os produtos químicos identificados encontram-se vencidos desde 2018. Conforme orientação da especialista em Química, Lígia, esses materiais devem ser segregados e destinados adequadamente para evitar reações químicas indesejadas e riscos à segurança. • Foram observadas cadeiras plásticas e banquetas ocupando espaço útil do laboratório. | • Excelente prática de gestão patrimonial e laboratorial por meio de sistema informatizado desenvolvido pela própria unidade para controle de equipamentos e instrumentos, disponível para docentes e equipe técnica. • Componentes eletrônicos bem organizados e armazenados. • Disponibilidade de kits Arduino | • Realizar readequação completa do layout do laboratório. • Substituir as mesas de escritório por bancadas laboratoriais compatíveis com atividades de elétrica e eletrônica. • Ampliar a quantidade de bancadas didáticas com altura e estrutura adequadas para práticas técnicas. • Concluir a substituição dos kits de Medidas Elétricas antigos pelos novos modelos padrão SENAI já solicitados. • Realizar segregação imediata dos produtos químicos identificados e providenciar sua destinação conforme procedimentos ambientais e de segurança vigentes. • Revisar os materiais armazenados no armário, separando adequadamente insumos elétricos, eletrônicos e químicos. • Retirar cadeiras e banquetas excedentes para melhor aproveitamento do espaço. • Avaliar a criação de áreas específicas para Eletrônica, Medidas Elétricas, Domótica e Automação, melhorando a organização pedagógica do ambiente. |  |  | C
Eletrotécnica | Susi, Natecia, Jamile, Caio | Galpão de Práticas | • Foram identificados diversos equipamentos oriundos da parceria com a Vestas, porém foi informado que atualmente não há autorização para utilização desses equipamentos em treinamentos ou atividades didáticas. • No kit de Soft Starter foi identificada uma ligação improvisada e inadequada para alimentação elétrica do sistema. • Existe uma bancada da SOMA fora do padrão SENAI sendo utilizada exclusivamente para aproveitamento das tomadas industriais nela instaladas e alimentação de outros equipamentos do galpão. • A atual infraestrutura elétrica do ambiente é insuficiente para alimentar adequadamente todos os kits e equipamentos disponíveis. • Foram identificados materiais pertencentes à Neoenergia/Coelba, incluindo escadas, cintos, cabos multiplexados e outros itens armazenados no local. • Ainda permanece no galpão uma bancada improvisada com revestimento em lona de banner, cuja retirada já havia sido recomendada em visita anterior. • Existem mesas de escritório sendo utilizadas como bancadas de trabalho, sem atender aos requisitos ergonômicos adequados para práticas técnicas. • Necessidade de reposição e recomposição dos kits de montagem de comandos elétricos. | • Os kits de CLP, Nível e Inversores de Frequência encontram-se em manutenção preventiva e corretiva conduzida pelo docente Odilon, representando uma excelente prática de preservação dos recursos didáticos da unidade. • O galpão apresenta evolução significativa em organização e infraestrutura quando comparado à última visita técnica realizada. | • Realizar adequação da infraestrutura elétrica do galpão com instalação de novos pontos de alimentação e tomadas industriais distribuídas estrategicamente pelo ambiente. • Eliminar improvisações elétricas atualmente existentes, reduzindo riscos de acidentes e falhas operacionais. • Retirar a bancada da SOMA utilizada exclusivamente para alimentação elétrica após adequação da infraestrutura do galpão. • Solicitar formalmente à Neoenergia a retirada dos materiais identificados na unidade. • Remover definitivamente a bancada improvisada revestida com lona de banner ou substituir a tampa dessa bancada por compensado Naval de no minimo 4mm (ver espessura disponivel na região) e forrar essa madeira com lona de borracha para evitar contatos acidentais e acidentes eletricos com condução par os pés metalicos. • Substituir mesas de escritório utilizadas como bancadas por mobiliário adequado para atividades práticas industriais. • Realizar reposição dos componentes faltantes dos kits de montagem de comandos elétricos. • Estruturar os kits de forma a permitir atendimento simultâneo de pelo menos duas turmas. • Avaliar junto à Vestas possibilidades de utilização pedagógica dos equipamentos atualmente armazenados na unidade. • Continuar o processo de melhoria contínua da organização do galpão. * Necessário definir qual a destinação do kit de aquecimento solar disponibilizado como investimento para a unidade, o kit está no almoxarifado sob diversas caixas de docmentos e outros materiais |  |  | A
Eletrotécnica | Susi, Natecia, Jamile, Caio | Laboratórios de Informática | • A unidade possui dois laboratórios de informática, cada um equipado com aproximadamente 20 computadores. • Um dos laboratórios já possui computadores com 16 GB de memória RAM, apresentando desempenho compatível com as demandas atuais dos cursos técnicos. • O segundo laboratório possui equipamentos com 8 GB de memória RAM, configuração que não atende plenamente aos requisitos recomendados dos principais softwares utilizados nos cursos técnicos da unidade, especialmente AutoCAD, modelagem e aplicações industriais. • A infraestrutura atual pode se tornar limitante à medida que a unidade amplia a oferta de cursos técnicos e de qualificação profissional nas áreas de Eletrotécnica, Desenvolvimento de Sistemas • A quantidade de laboratórios e estações de trabalho também deverá ser reavaliada considerando a projeção de crescimento das matrículas e a simultaneidade de turmas. |  | • Realizar estudo de capacidade dos laboratórios de informática considerando a expansão prevista dos cursos técnicos e de qualificação profissional. • Avaliar a atualização dos computadores com 8 GB de memória RAM para configuração mínima compatível com os softwares adotados pela instituição. • Padronizar gradativamente os laboratórios para uma configuração única, facilitando a gestão e manutenção dos equipamentos. • Verificar a necessidade futura de ampliação do número de estações de trabalho e/ou criação de novos ambientes computacionais. |  |  | D